## Sheet1
报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [7 empty] | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金
| 工程一 外保护层拆除 | [11 empty] | 拆除原有已生锈0.5mm厚镀锌薄钢板
1 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN300，管道规格φ325*8，内保温层厚度30mm | m2 | 7.26
2 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN250，管道规格φ273*8，内保温层厚度60mm | m2 | 669.72
3 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN150，管道规格φ159*7，内保温层厚度60mm | m2 | 68.4
4 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN100，管道规格φ114*5，内保温层厚度30mm | m2 | 244.08
5 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN80，管道规格φ89*5.6，内保温层厚度30mm | m2 | 192.12
6 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN80，管道规格φ89*5.6，内保温层厚度60mm | m2 | 422.28
7 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN50，管道规格φ57*3，内保温层厚度60mm | m2 | 349.68
| 工程二 外保护层更换 | [11 empty] | 规格要求：0.45mm 304不锈钢板 材料品牌：太钢不锈、宏旺、张浦或经发包方认可的其他同档次品牌
9 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN300，管道规格φ325*8，内保温层厚度30mm | m2 | 7.26
10 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN250，管道规格φ273*8，内保温层厚度60mm | m2 | 669.72
11 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN150，管道规格φ159*7，内保温层厚度60mm | m2 | 68.4
12 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN100，管道规格φ114*5，内保温层厚度30mm | m2 | 244.08
13 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN80，管道规格φ89*5.6，内保温层厚度30mm | m2 | 192.12
14 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN80，管道规格φ89*5.6，内保温层厚度60mm | m2 | 422.28
15 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN50，管道规格φ57*3，内保温层厚度60mm | m2 | 349.68
| 工程三 防潮层检查及修补 | [11 empty] | 保冷用粘结剂、密封胶、耐磨剂、玛蹄脂以及聚氨酯防水卷材的性能应符合设计规范要求。采用一布两涂做法，底层阻燃玛蹄脂3mm，玻璃丝布0.2mm，面层玛蹄脂3mm。
17 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN250，管道规格φ273*8，内保温层厚度60mm | m2 | 696.36
18 | 防潮层、保护层 | 公称直径DN150，管道规格φ159*7，内保温层厚度60mm | m2 | 42.12
| 工程四 保温层修补 | [11 empty] | 材质要求：硬质闭孔型聚氨酯塑料管壳 材料品牌：万福、浩腾、至金或经发包方认可的其他同档次品牌
20 | 管道绝热 | 保冷 DN250 硬质闭孔型聚氨酯塑料管壳 δ=60mm | m3 | 4
| 工程五 管道标识喷涂 | [11 empty] | 底漆为不锈钢专用丙烯酸底漆，干膜厚度不低于40μm，面漆为丙烯酸聚氨酯面漆，干磨厚度不低于80μm。油漆层数为底漆一层，面漆一层。
22 | DN350管道 | 宽175mm长525mm+边长175mm的等边三角形 | m2 | 5.25
23 | DN300管道 | 宽150mm长450mm+边长150mm的等边三角形 | m2 | 0.45
24 | DN250管道 | 宽125mm长375mm+边长125mm的等边三角形 | m2 | 2.55
25 | DN150管道 | 宽75mm长225mm+边长75mm的等边三角形 | m2 | 0.15
26 | DN100管道 | 宽50mm长150mm+边长50mm的等边三角形 | m2 | 0.6
27 | DN80管道 | 宽40mm长120mm+边长40mm的等边三角形 | m2 | 0.75
28 | DN50管道 | 宽25mm长75mm+边长25mm的等边三角形 | m2 | 0.3
技术要求： GB 50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB 50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工规范》 GB/T 50185-2019《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》 GB 2894-2025 《安全色和安全标志》
投标人（盖公章）：______________________________________ 法定代表人（签字或盖章）：_____________________________ 日期：______________________________________